## 检修进度计划表
编制日期 2023-07-25 | [20 empty] | 初稿
上饶厂11月C修进度计划（电气、热控、公用系统设备检修跟随主设备工期）
序号 | 项目 | 工作任务内容 | [18 empty] | 负责人
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
#1线 | 停炉冷却布置安措 | 停炉冷却布置安措
| 搭设炉内脚手架、清灰打焦 | 搭设炉内脚手架、清灰打焦
| 风机检修 | 风机检修
| 焚烧炉排、给料炉排检修 | 焚烧炉排、给料炉排检修
| 空预器检修 | 空预器检修
| 螺旋输灰机检修 | 螺旋输灰机检修
| 水平烟道刮板输灰机检修 | 水平烟道刮板输灰机检修
| 炉底漏灰输送机检修 | 炉底漏灰输送机检修
| 捞渣机检修 | 捞渣机检修
| 汽包检修 | 汽包检修
| 水冷壁检修 | 水冷壁检修
| 蒸发器检修 | 蒸发器检修
| 过热器检修 | 过热器检修
| 省煤器检修 | 省煤器检修
| 锅炉改造 | 锅炉改造
| 激波吹灰系统检修 | 激波吹灰系统检修
| 耐火、保温材料检修 | 耐火、保温材料检修
| 阀门检修 | 阀门检修
| 探伤及水压试验 | 探伤及水压试验
| 拆除脚手架、炉排铺渣 | 拆除脚手架、炉排铺渣
| 启炉 | 点火启炉
#2线 | 停炉冷却布置安措 | 停炉冷却布置安措
| 搭设炉内脚手架、清灰打焦 | 搭设炉内脚手架、清灰打焦
| 风机检修 | 风机检修
| 焚烧炉排、给料炉排检修 | 焚烧炉排、给料炉排检修
| 空预器检修 | 空预器检修
| 螺旋输灰机检修 | 螺旋输灰机检修
| 水平烟道刮板输灰机检修 | 水平烟道刮板输灰机检修
| 炉底漏灰输送机检修 | 炉底漏灰输送机检修
| 捞渣机检修 | 捞渣机检修
| 汽包检修 | 汽包检修
| 水冷壁检修 | 水冷壁检修
| 蒸发器检修 | 蒸发器检修
| 过热器检修 | 过热器检修
| 省煤器检修 | 省煤器检修
| 锅炉改造 | 锅炉改造
| 激波吹灰系统检修 | 激波吹灰系统检修
| 耐火、保温材料检修 | 耐火、保温材料检修
| 阀门检修 | 阀门检修
| 探伤及水压试验 | 探伤及水压试验
| 拆除脚手架、炉排铺渣 | 拆除脚手架、炉排铺渣
| 启炉 | 点火启炉
#1机 | 停机冷却 | 凝汽器通循环水冷却
| 汽机本体检修 | 汽机本体保温拆除
#1机径向瓦、推力瓦拆卸检查
盘车机构检查
调门上盖螺栓孔漏汽检查
调门阀芯卡涩检查
顶轴油进汽机本体法兰垫片渗油
汽机本体保温恢复
| 凝汽器检修 | 水室放水
水室清洗
人孔门密封垫更换
灌水试漏 、真空检查
| 除氧器检修 | 除氧器人孔门拆卸
除氧水箱检查、清理
保温恢复
| EH系统检修 | EH系统油滤芯更换
EH油箱清理
油冷器更换
EH油更换
隔膜阀更换
EH出口组件、油动机、蓄能器、隔膜阀、 低压安全油组件返厂翻新
| 润滑油系统检修 | 压力油过滤器滤芯更换
润滑油过滤器更换
排油烟风机检查、出口膨胀节更换
三台润滑油泵联轴器检查，找正
汽轮机油、EH油送检
| 轴封减温减压器系统检修 | 新蒸汽入口法兰漏汽检查
| 凝结水系统检修 | 凝结水泵入口滤网清洗
| 循环水系统检修 | 循环水池清理、滤网清理
循环水吸水井清理
空冷器、冷油器滤水器滤网清洗
冷油器水侧清理
| 辅机循环水系统检修 | 辅机泵出口母管与工业水泵出口连接管线腐蚀渗漏
辅机泵出口膨胀节更换
| 冷却塔系统检修 | 冷却塔内部件检修（东面墙面渗水封堵、喷头更换）
冷却塔风机减速机检查、换油
| 给水泵检修 | 3台给水泵轴对中检查
电抗器室上方给水管道支撑温度高处理
| 主蒸汽管道检修 | 电动主汽门前疏水一次门阀杆漏汽更换
主蒸汽管道就地压力表一次阀杆漏汽更换
| 机组旁路检修 | 机组旁路法兰螺栓紧固
| 压缩空气系统 | 压缩空气公用管道检查
| 回用水系统检修 | 回用水出口增加再循环回路
回用水入口段增设DN100法兰蝶阀
回用水泵进、出口管道腐蚀穿孔
回用水池清理
| 渣吊系统检修 | 渣吊行车检修
渣吊抓斗检修
| 启机前准备 | 汽机静态试验
化水 | 外委项目 | 外委项目 | 16: 陈教锐
#1线烟气 | SNCR系统 | SNCR喷枪喷嘴清理，检查 | 16: 周琦勋
|  | SNCR喷枪前手动门、软管检查 | 16: 周琦勋
|  | 清理转子流量计（SNCR混合单元柜） | 16: 周琦勋
| 半干法系统 | 雾化盘清洗 | 16: 周琦勋
雾化器除盐水箱排空，水箱及液位计清洗
雾化器控制柜内板式换热器进行清理
检查雾化器控制柜压缩空气、润滑油系统调压阀，检查过滤器、软管接头
石灰浆、冷却水总管路、雾化器冷却水Y型过滤器清理；石灰浆管篮氏过滤器滤网清洗；
检查压缩空气、润滑油系统调压阀，过滤器，软管接头
反应塔石灰浆管道、减温水管道更换
石灰浆管道各新增两处排污管道
|  | 反应塔内壁搭建脚手架，进行清灰打焦 | 16: 周琦勋
|  | 反应塔灰斗电伴热检查，必要时更换 | 16: 周琦勋
|  | 反应塔破碎机两侧刀排、膨胀节更换，破碎轴清灰 | 16: 周琦勋
|  | 反应塔落灰双层翻板阀检查 | 16: 周琦勋
|  | 反应塔落灰斗防腐工作 | 16: 周琦勋
|  | 反应塔前烟道清理积灰 | 16: 周琦勋
| 干法、活性炭 | 活性炭喷枪及弯头清理 | 16: 周琦勋
|  | 干法管道及弯头检查和清理 | 16: 周琦勋
|  | 反应塔至布袋烟道清灰打焦 | 16: 周琦勋
| 布袋除尘器 | 上箱体内部清理及防腐 | 16: 周琦勋
#3、#4仓上箱体内衬腐蚀，需补焊钢板
|  | 布袋除尘器落灰斗检修口打开，观察灰斗挂壁情况并清理 | 16: 周琦勋
|  | 布袋检查，袋笼检查 | 16: 周琦勋
|  | 脉冲阀，脉冲组件检查，脉冲管道防腐，出口提升阀检查密封条 | 16: 周琦勋
|  | 箱体内部清灰 | 16: 周琦勋
|  | 仓室进口烟道及竖直烟道清灰及密封检查 | 16: 周琦勋
|  | 仓室及灰斗测厚 | 16: 周琦勋
仓室进口烟道电伴热检查，必要更换
|  | 双层翻板阀检查，检查磨损 | 16: 周琦勋
| SCR系统 | 进、出口及旁路电动挡板门检查及清理 | 16: 周琦勋
|  | 催化剂积灰检查并清理 | 16: 周琦勋
|  | 蒸发混合器喷枪清理，查看雾化效果 | 16: 周琦勋
检查SGH疏水阀前、后、旁路手动门阀芯密封面，必要时更换
|  | SCR闪蒸罐汽液两相阀检查并更换 | 16: 周琦勋
新增一路闪蒸罐至除氧器管道的输水管道
| 湿法系统 | 减湿水泵检查，更换轴承、机械密封、柱销及弹性圈 | 16: 周琦勋
|  | 冷却水泵检查，更换轴承、机械密封、柱销及弹性圈 | 16: 周琦勋
|  | 应急水泵检查，更换柱销及弹性圈 | 16: 周琦勋
|  | 冷却部、减湿部喷嘴检查 | 16: 周琦勋
|  | 湿法塔、减湿水箱防腐检查，内部清理 | 1: 排水; 2: 排水; 16: 周琦勋
|  | 板式换热器清理 | 16: 周琦勋
|  | GGH检查 | 16: 周琦勋
|  | SGH脱白检查 | 16: 周琦勋
|  | 湿法塔本体内层防腐刷漆 | 16: 周琦勋
| 输灰系统 | 布袋、反应塔刮板机刮板、链条、导轨、轴承座等检查 | 16: 周琦勋
布袋、反应塔刮板机刮板更换刮板链条
|  | 插板阀及观察孔清洁、检查 | 16: 周琦勋
|  | 电伴热检查，保温恢复 | 16: 周琦勋
|  | 平台，管道设备卫生清理，防腐工作 | 16: 周琦勋
#2线烟气 | SNCR系统 | SNCR喷枪喷嘴清理，检查 | 16: 周琦勋
|  | SNCR喷枪前手动门、软管检查 | 16: 周琦勋
|  | 清理转子流量计（SNCR混合单元柜） | 16: 周琦勋
| 半干法系统 | 雾化盘清洗 | 16: 周琦勋
|  | 雾化器润滑油箱油位观察，是否需要补充 | 16: 周琦勋
|  | 雾化器除盐水箱排空，水箱及液位计清洗，再补充除盐水 | 16: 周琦勋
|  | 雾化器控制柜内板式换热器进行清理 | 16: 周琦勋
|  | 检查雾化器控制柜压缩空气、润滑油系统调压阀，检查过滤器、软管接头 | 16: 周琦勋
|  | 雾化器设备间空调检查清洗 | 16: 周琦勋
|  | 雾化器减温水管过滤器清洗 | 16: 周琦勋
|  | 雾化器石灰浆管蓝氏过滤器滤网清洗 | 16: 周琦勋
|  | 反应塔内壁搭建脚手架，进行清灰打焦 | 16: 周琦勋
|  | 反应塔灰斗更换电伴热 | 16: 周琦勋
反应塔破碎机两侧刀排、膨胀节更换，破碎轴清灰
|  | 反应塔破碎机检查 | 16: 周琦勋
|  | 反应塔落灰双层翻板阀检查 | 16: 周琦勋
|  | 反应塔落灰斗防腐工作 | 16: 周琦勋
|  | 反应塔前烟道清理积灰 | 16: 周琦勋
| 干法、活性炭 | 活性炭喷枪及弯头清理 | 16: 周琦勋
|  | 干法管道及弯头检查和清理 | 16: 周琦勋
|  | 反应塔至布袋烟道新增检修人孔门 | 16: 周琦勋
|  | 反应塔至布袋烟道清灰打焦 | 16: 周琦勋
| 布袋除尘器 | 上箱体内部清理及防腐 | 16: 周琦勋
|  | 布袋除尘器落灰斗检修口打开，观察灰斗挂壁情况并清理 | 16: 周琦勋
|  | 布袋检查，袋笼检查 | 16: 周琦勋
|  | 脉冲阀，脉冲组件检查，脉冲管道防腐，出口提升阀检查 | 16: 周琦勋
|  | 箱体内部清灰 | 16: 周琦勋
|  | 仓室进口竖直管道新增检修人孔门 | 16: 周琦勋
|  | 仓室进口烟道及竖直烟道清灰及密封检查 | 16: 周琦勋
|  | 仓室及灰斗测厚 | 16: 周琦勋
|  | 双层翻板阀检查，检查磨损 | 16: 周琦勋
| SCR系统 | 进、出口及旁路电动挡板门检查及清理 | 16: 周琦勋
|  | 催化剂积灰检查并清理 | 16: 周琦勋
|  | 蒸发混合器喷枪清理，查看雾化效果 | 16: 周琦勋
|  | 稀释风sah、密封风sah、scr本体sgh疏水排污阀更换 | 16: 周琦勋
| 湿法系统 | 减湿水泵检查，更换轴承、机械密封、柱销及弹性圈 | 16: 周琦勋
|  | 冷却水泵检查，更换轴承、机械密封、柱销及弹性圈 | 16: 周琦勋
|  | 应急水泵检查，更换柱销及弹性圈 | 16: 周琦勋
|  | 冷却部、减湿部喷嘴检查 | 16: 周琦勋
|  | 湿法塔、减湿水箱防腐检查，内部清理 | 16: 周琦勋
|  | 板式换热器清理 | 16: 周琦勋
|  | GGH检查 | 16: 周琦勋
|  | SGH脱白检查 | 16: 周琦勋
|  | 湿法系统更换隔膜阀 | 16: 周琦勋
| 输灰系统 | 布袋、反应塔刮板机刮板链条更换
|  | 布袋、反应塔刮板机刮板、链条、轴承座等检查 | 16: 周琦勋
|  | 插板阀及观察孔清洁、检查 | 16: 周琦勋
|  | 电伴热检查，保温恢复 | 16: 周琦勋
|  | 平台，管道设备卫生清理，防腐工作 | 16: 周琦勋
烟气公用系统 | 氨罐区 | SNCR、SCR氨水泵，除盐水泵检查 | 16: 周琦勋
|  | 氨水管路滤网检查及清理 | 16: 周琦勋
|  | 更换SNCR、SCR氨水输送泵针型阀 | 16: 周琦勋
| 公用刮板机 | 公用刮板机链条、滚子链轮、轴承座检查 | 16: 周琦勋
公用刮板机刮板链条更换
|  | 公用刮板机插板阀及观察孔清洁、检查 | 16: 周琦勋
|  | 公用刮板机电伴热检查，保温恢复 | 16: 周琦勋
| 斗提机 | 斗提机清理，盘根更换 | 16: 周琦勋
斗提机牵引链条更换
|  | 检查斗提机驱动轴、从动轴链轮、轴承座 | 16: 周琦勋
|  | 更换斗提机故障电伴热，并恢复保温 | 16: 周琦勋
|  | 斗提机溜槽增加振打器 | 16: 周琦勋
| 仓泵间 | 清理飞灰仓，管道及阀门清灰，测厚 | 16: 周琦勋
|  | 更换飞灰仓故障电伴热 | 16: 周琦勋
|  | 灰仓顶部除尘器电磁脉冲阀膜片进行清洗 | 16: 周琦勋
|  | 星型给料阀、破碎机检查 | 16: 周琦勋
|  | 压缩空气管路进行检查更换 | 16: 周琦勋
|  | 输灰管道新增法兰片、弯管改直管 | 16: 周琦勋
|  | 清理#1、#2仓泵 | 16: 周琦勋
|  | 设备表面、工作平台、各管道、钢结构防腐刷漆 | 16: 周琦勋
| 飞灰固化系统 | 清理飞灰仓 | 16: 周琦勋
|  | 灰仓顶部除尘器电磁脉冲阀进行清洗 | 16: 周琦勋
|  | 输灰管道、支架、楼梯清理及防腐 | 16: 周琦勋
|  | 卸灰阀检查及清理 | 16: 周琦勋
|  | 混炼机清理并检查 | 16: 周琦勋
|  | 混炼机湿式除尘器清理并检查 | 16: 周琦勋
|  | 清理打包机内、外部所有灰渣，并喷漆 | 16: 周琦勋
|  | 打包机气缸、小车检查 | 16: 周琦勋
| 石灰浆制备间 | 稀释罐、储存罐、风机管道、搅拌叶轮、溢流管检查并清理 | 16: 周琦勋
储存罐出口管道DN80改DN150
|  | 石灰浆泵检查 | 16: 周琦勋
|  | 螺旋输送机检查 | 16: 周琦勋
|  | 浆液循环管弯头测厚 | 16: 周琦勋
| 干法间、活性炭间 | 清理干法罗茨风机入口风管和滤网 | 16: 周琦勋
|  | 检查干法罗茨风机皮带，必要时更换 | 16: 周琦勋
|  | 检查活性炭星型给料阀 | 16: 周琦勋
|  | 检查活性炭螺旋输送机 | 16: 周琦勋
|  | 检查活性炭文丘里 | 16: 周琦勋
| 烧碱制备间 | 烧碱卸料泵、烧碱稀释泵、烧碱输送泵检查 | 16: 周琦勋
|  | 烧碱输送管道、过滤器清理 | 16: 周琦勋
|  | 稀释罐搅拌机检查 | 16: 周琦勋
| 卸料大厅 | 卸料大门检查 | 16: 周琦勋
|  | 地锚检查并修复 | 16: 周琦勋
| 渗滤液沟道间 | 渗滤液收集池及沟道清理 | 16: 周琦勋
|  | 渗滤液提升泵检查 | 16: 周琦勋
| 渣池除尘除雾系统 | 风机、水泵检查 | 16: 周琦勋
| 垃圾池除臭系统 | 风机、挡板门检查 | 16: 周琦勋
#1线电气 | 10kV配电柜 | #1线（锅炉、烟气）所属10KV配电柜，973开关柜，10KV II段配电柜检查、清扫、紧固、预防性试验
| 高压变频器柜 | #1线（锅炉、烟气）所属10KV高压变频器柜、#2给水泵变频器柜检查、清扫、紧固、预防性试验
| 10KV干式变压器 | 保安变、#3厂变检查、清扫、紧固，预防性试验
| 高压电动机 | #1线（锅炉、烟气）所属10KV高压电动机，#2给水泵电机，检查、轴承更换、清扫、紧固、加油、预防性试验
| 低压变频器柜 | #1线（锅炉、烟气）所属低压变频器柜、#1垃圾吊、渣吊变频器柜检查、清扫、紧固
| 就地配电柜检修 | #1线（锅炉、烟气）所属就地配电柜检查、清扫、紧固
| 400v开关柜检修 | 400V保安段，400V备用段检查、清扫、紧固
| 低压电动机 | #1线（锅炉、烟气）所属低压电动机检查、清扫、紧固、加油
#2线电气 | 10kV配电柜 | #2线（锅炉、烟气）所属10KV配电柜检查、清扫、紧固、预防性试验
| 高压变频器柜 | #2线（锅炉、烟气）所属10KV高压变频器柜检查、清扫、紧固、预防性试验
| 10KV干式变压器 | #2厂变检查、清扫、紧固，预防性试验
| 高压电动机 | #2线（锅炉、烟气）所属10KV高压电动机检查、清扫、紧固、加油、预防性试验
| 低压变频器柜 | #2线（锅炉、烟气）所属低压变频器柜、#2垃圾吊、渣吊变频器柜检查、清扫、紧固
| 就地配电柜 | #2线（锅炉、烟气）所属就地配电柜检查、清扫、紧固
| 400v开关柜 | 400V II段开关柜检查、清扫、紧固
| 低压电动机 | #2线（锅炉、烟气）所属低压电动机检查、清扫、紧固、加油
| 110KV圾西线首检 | 联系供电公司停电、实施
#1机电气 | 110KV升压站 | GIS及就地控制柜3个间隔检查、清扫、紧固，预防性试验
| #1主变检修 | #1主变，检查、清扫、紧固，油化验，预防性试验
| 电抗器 | #1电抗器，检查、清扫、紧固，预防性试验
| 10KV管型母线 | 10KV管型母线，检查，清扫、紧固，预防性试验
| 10kV配电柜 | #1机所属10KV配电柜，检查、清扫、紧固、预防性试验
| 高压变频器柜 | #1机所属10KV高压变频器柜检查、清扫、紧固、预防性试验
| 低压变频器柜 | #1机所属10KV低压变频器柜检查、清扫、紧固、预防性试验
| 就地配电柜 | #1机所属就地配电柜检查、清扫、紧固、预防性试验
| 10KV干式变压器 | #1厂变、渗滤液变、#1、#2公用变检查、清扫、紧固，预防性试验
| 400v开关柜 | 400V I段、400V公用段开关柜检查、清扫、紧固
| 发电机检修 | #1发电机，检查，清扫、紧固，预防性试验
| 高压电动机 | #1机所属10KV高压电动机，#3给水泵电机，检查，清扫、紧固、加油、预防性试验
| 低压电动机 | #1机所属低压电动机、、化水、泵房低压电机检查，清扫、紧固、加油
| 10KV柱上变压器 | 水源地变压器检查、清扫、紧固、补变压器油预防性试验
| 水源地400v开关柜 | 水源地配电柜，检查、清扫、紧固。
| 水源地电机 | 水源地电机，检查、清扫、紧固、加油
电气消缺项目 | #1引风机电机冷却风机 | #1引风机电机顶部风机异响，需更换
| 主变风冷电源电缆 | 主变风冷电源电缆（5*6，约100米）敷设，接线
| 渗滤液变压器低压母线支架 | 渗滤液变压器低压母线支架变形，需加固
| 10KV电缆头检查 | 10KV电缆头检查，问题电缆头重做,#1电动给水泵965开关柜出线电缆头存在破损，需要做电缆头
| #1循环水泵923开关手车机构变形 | 923开关手车机构变形，母线停电更换
| #1空压机电缆更换（变频器-电机） | 截面不足，需更换185软电缆
| 烟气电伴热检修 | 反应塔、刮板机、仓泵间、斗提机溜槽、除尘器灰斗电伴热检查，更换故障电伴热（预计300米）。
| 锈蚀电缆桥架更换 | 渗滤液、烟气、飞灰锈蚀电缆桥架更换，100米。
| 垃圾吊电缆更换（电缆未到，待定） | 垃圾吊仓内电缆多处老化，破损，需更换
| 渣吊电缆更换（电缆未到，待定） | 渣吊仓内电缆多处老化，破损，需更换
| #1、#2垃圾吊抓斗电缆滑环电缆滑环更换 | #1、#2垃圾吊抓斗电缆滑环电缆滑车检查更换，氧化铜鼻子更换。
电气技改项 | 新版保护定值设置，试验 | 新版定值涉及设备（110KV主变、母线、线路；10KV电抗器、I段母线、I段进线、II段母线、II段进线、电动机*15台、厂用变压器*8台、发电机、同期、故录、失步解列；400V含定值设备）。
| 新增10KV母线保护柜 | 10KV母线保护柜安装、布线，母线停电实施
| 发电机出线母排 | 发电机中性点母排目前双拼，增加一块，已有铜排，需打孔安装；发电机小室内设备、发电机出口母排螺栓重点紧固
| 发电机电加热 | 发电机电加热电缆（4*4，约100米）敷设，接线
| 新增振打 | 仓泵间灰斗，斗提机溜槽共增加4台振打器，振打器控制箱2个，就地敷设3*6+2*4电缆200米,4*2.5铠装电缆100米.
#1线热控 | 10台一次风机控制线路检查 | 1、控制线路绝缘检测， 2、接线合理性排查， 3、线路存在干扰，检查原因。
| 锅炉：电接点水位计检修 | #1炉汽包水位（电接点
| 锅炉：液压站控制系统 | 液压站控制系统线路紧固、给料炉排位置传感器清灰、接头紧固、校验零位、量程
| 炉排温度检修 | 炉排10个炉排瓦温热电偶检查磨损情况，对保护管变形、磨损严重的热电偶进行更换，做好记录。
| 压力仪表及管件 | 压力类仪表检查校验，烟首压力管道口清焦检修
| 流量类仪表、节注装置 | 流量节流装置检查、校准
| 温度仪表 | 温度仪表（热电偶、热电阻、温度变送器）检修校验，环保热电偶安装孔清焦
| 电动执行机构 | 电动执行机构检修
| 气动执行机构检修 | 气动执行机构检修
| SCR及SNCR与湿法控制系统 | SCR、SNCR、湿法系统检修
| 雾化器就地控制柜 | 反应塔、石灰制备系统控制柜检修
| 布袋除尘器控制系统3项设备 | 布袋除尘系统检修
| 锅炉出口含氧量 | 氧量计检修,检验
| DCS、DEH控制系统3项设备检修 | DCS、DEH系统检修、测试
| 就地盘柜 | 操作箱、配电箱清灰、端子紧固
#2线热控 | 锅炉：电接点水位计检修 | #1炉汽包水位（电接点）; #2炉汽包水位（电接点）; 检修,
| 10台一次风机控制线路检查 | 1、控制线路绝缘检测，
| 锅炉：液压站控制系统 | 液压站控制系统线路紧固、给料炉排位置传感器清灰、接头紧固、校验零位、量程
| 炉排温度检修 | 炉排10个炉排瓦温热电偶检查磨损情况，对保护管变形、磨损严重的热电偶进行更换，做好记录。
| 压力仪表及管件 | 压力类仪表检查校验，烟首压力管道口清焦检修
| 流量类仪表、节注装置 | 流量节流装置检查、校准
| 温度仪表 | 温度仪表（热电偶、热电阻、温度变送器）检修校验，环保热电偶安装孔清焦
| 电动执行机构 | 电动执行机构检修
| 气动执行机构检修 | 气动执行机构检修
| SCR及SNCR与湿法控制系统 | SCR、SNCR、湿法系统检修
| 雾化器就地控制柜 | 反应塔、石灰制备系统控制柜检修
| 布袋除尘器控制系统3项设备 | 布袋除尘系统检修
| 就地盘柜 | 操作箱、配电箱清灰、端子紧固
| 锅炉出口含氧量 | 氧量计检修,检验
| DCS、DEH控制系统3项设备检修 | DCS、DEH系统检修、测试
汽机 | 汽机本体仪表、TSI特殊仪表检修 | 汽机本体仪表、TSI相关仪表检修,,
| 电动执行机构 | 电动执行机构检修
| 气动执行机构检修 | 气动执行机构检修
| 温度仪表 | 温度仪表（热电偶、热电阻、温度变送器）检修
| 压力表; 压力变送器及开关 | 压力仪表（压力变送器）流量计检修,
| 油系统仪表2项设备 | 润滑油、EH油站现场压力变送器、压力表检查检修
公用 | 公用刮板机、斗提机低速开关改装 | 1、低速开关线路绝缘检测，2、更换新式低速开关（需制作安装底座）。
| 服务器、数据库、电脑、录像机检修 | 1、各系统垃圾清理、优化，排查故障，做备份。 2、各设备清灰，,
| 地磅 | 地磅称重系统检修
| 活性炭料仓料位计（技改项） | 活性炭料仓顶加装雷达料位计
| 垃圾池负压检测 | 将原取压管延长10m至垃圾坑围栏处。
| 地磅栈桥出入口卷帘门2项设备 | 地磅栈桥出入口卷帘门维护，调试
| 干法、活性炭系统2项设备 | 干法、活性炭系统检修
| 飞灰输送、螯合控制系统 | 1、仓泵间控制箱、称重检修校准。 2、飞灰螯合plc控箱检修，现场称重检修。
| 烟气监测系统 | 烟气监测设备（cems）检修,
| 就地盘柜 | 操作箱、配电箱清灰、端子紧固
缺陷 | 消防火灾系统 | 消防火灾系统经常误报，需检查，校验。
| 监控系统 | 1、渗滤液站南道路3个监控摄像头不显示检修；2、垃圾池里的垃圾坑3摄像头无显示检修
| 凝汽器循环冷却水电动阀 | 凝汽器循环冷却水进口电动阀2故障。
| 汽机主油箱温度 | 主油箱温度表不准，需更换。
| 锅炉炉排温度 | 1#炉左侧第三排炉瓦温度检测温度断线处理。
| 1号SCR氨逃逸 | 1号SCR氨逃逸检测系统线路存在短路现象，需排查、校验。
| 2号流湿法动动调节阀 | 2号湿法补水气动薄膜调节阀内膜片、圆盘存在裂纹，需处理更换。